ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА СА ЗАБАВНИМ САДРЖАЈИМА ЗА ДЕЦУ У СРПСКОЈ ЦРЊИ

BAZENSKA TEHNIKA

| RB |  | Pozicija |  | količina |  | jedinica |  | cena po jedinici mere | ukupno (DIN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) OSNOVNA FILTRACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Filter |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: A Filter SERIES 1 ili ekvivalentno Materijal: fiberglas+poliester Filter sa dva reviziona otvora, ispusnom slavinom, oduškom, vizirom Brzina filtracije: 30m3/h/m2 Protok filtracije: 94 m3/h Visina filtera: H=3000 mm Prečnik: Ø2000 Priključci: DN200 Radni pritisak: 2,5 bara; ispitni pritisak: 3.75 |  | 1 |  | kom |  |  |  |
|  |  | Providni segment |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manometarski panel sa slavinicama za uzorkovanje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vazdušni ventil 2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Baterija ventila |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Effast, Lareter ili ekvivalentno Sistem sa 5 ručnih leptir ventila DN200, fitinzima i cevima |  | 1 |  | set |  |  |  |
| 3 |  | Filtraciona pumpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Dryden Aqua ili ekvivalentno AFM ng 0,4-0,8 mm AFM ng 0,7-2 mm |  | 2394 |  | kg |  |  |  |
|  |  |  |  | 2331 |  | kg |  |  |  |
| 4 |  | Protokmer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Behncke ili ekvivalentno Prečnik: DN200 Protok: 80-400 m3/h |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 5 |  | Filtraciona pumpa sa predfilterom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: UNIBAD 125-252/0554X-W2-H, Herborner ili ekvivalentno Materijal: prohrom+bronza Snaga: 5,5 kW Protok filtracije: 94 m3/h Napor: 12 m Priključak usis: Ø160 Priključak potis: Ø140 Rad uz frekventni regulator Izvedba vertikalna |  | 1 |  | set |  |  |  |
| 6 |  | Slivnik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: AstralPool ili ekvivalentno Materijal: ABS Dimenzije: 330x330 mm Priključak: Ø125 |  | 4 |  | kom |  |  |  |
| 7 |  | Mlaznica usisivaca |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Acqua Source ili ekvivalentno Materijal: ABS Priključak: 1 1/2" |  | 2 |  | kom |  |  |  |
| 8 |  | Filtraciona podna mlaznica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Acqua Source ili ekvivalentno Materijal: ABS Priključak Ø63 |  | 32 |  | kom |  |  |  |
| 9 |  | Dopuna vode |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Triem ili ekvivalentno Dopuna vode sa elektrokomagnetnim ventilom i sistemom nivo sondi za kontrolu nivoa vode, 1'' |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 10 |  | Elektrokomandni orman |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrokomandni ormar sa svim potrebnim instalacijama |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 11 |  | Mlaznica za uzorkovanje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Pahlen ili ekvivalentno Materijal: prohrom |  | 2 |  | kom |  |  |  |
| 12 |  | Muljna pumpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: MC4 55/55, Pedrollo ili ekvivalentno Potapajuća muljna pumpa Priključak: DN80 Protok: 144 m3/h Napor: 6,4 m Snaga: 4 kW |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 13 |  | Prelivna resetka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Materijal: ABS Dimenzije 245x22 mm |  | 53 |  | m |  |  |  |
| 14 |  | Lajsna prelivne resetke |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Materijal: ABS Dimenzije 24x37 mm |  | 106 |  | m |  |  |  |
| 15 |  | Ugao prelivne resetke |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Materijal: ABS Dimenzije 245x22 mm |  | 4 |  | kom |  |  |  |
| 16 |  | Cevi, fitinzi, armature, omeksivac, lepak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Effast, Lareter ili ekvivalentno Komplet cevi, fitinga i armatura od PVC-U sa lepkom i odmašćivačem, za pritisak od 10 bara |  | 1 |  | set |  |  |  |
| 17 |  | Pribor i materijal za vesanje I fiksiranje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Hilti ili ekvivalentno Komplet pribora i materijala za vešanje i fiksiranje |  | 1 |  | set |  |  |  |
| UKUPNO (A): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (B) OPREMA ZA HEMIJSKI TRETMAN VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pumpa za uzorkovanje iz bazena |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Multicel, IML ili ekvivalentno Snaga: 0,75kW, 220V Priključci: 1'' Protok 2m3/h Napor: 42m |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 2 |  | Uredjaj za merenje dezinfekcionog sredstva i pH korektora |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: EASY PRO MC-C JESCO ili ekvivalentno Uredjaj za merenje parametara vode i kontrolu doziranja sredstva za pH korekciju i hlornog sredsta za dezinfekciju. Komplet sa sondama, sredstvima za kalibraciju, diznama, i cevovodima. Merenje slobodnog hlora, pH vrednosti, redoxa i temperature |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 3 |  | Dozir pumpa za NaOCl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Memdos Smart LD2, Jesco ili ekvivalentno Dozirna motorno-membranska pumpa, za doziranje NaOCl, Q=2,6 l/h, 10 bar, komplet sa usisno-nepovratnom armaturom sa signalizacijom nivoa, injekcionim ventilom i pripadajućim cevovodom. |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 4 |  | Dozir pumpa za pH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Memdos Smart LD2 , Jesco ili ekvivalentno Dozirna motorno-membranska pumpa, za doziranje pH korektora, Q=2,6 l/h, 10 bar, komplet sa usisno-nepovratnom armaturom sa signalizacijom nivoa, injekcionim ventilom i pripadajućim cevovodom |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 5 |  | Dozir pumpa za algicid |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Dryden Aqua ili ekvivalentno Dozirna perilstatična pumpa, za doziranje algicida, Q=3-160 ml/h, komplet sa usisno-nepovratnom armaturom sa signalizacijom nivoa, injekcionim ventilom i pripadajućim cevovodom. |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 6 |  | Dozir pumpa za flokulant |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Dryden Aqua ili ekvivalentno Dozirna perilstatična pumpa, za doziranje flokulanta, Q=3-160 ml/h, komplet sa usisno-nepovratnom armaturom sa signalizacijom nivoa, injekcionim ventilom i pripadajućim cevovodom. |  | 1 |  | kom |  |  |  |
| 7 |  | Oprema za ciscenje bazena |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Teleskopska šipka Duboka mrežica Četka Papuča usisivača Crevo usisivača |  | 1 |  | set |  |  |  |
| 8 |  | Rezervoari za hemikalije |  | 1 |  | set |  |  |  |
|  |  | PE rezervoar sa tankvanom i ručnim mešačem za hemikalije : - 300 l za natrijum H2SO4; 500 l za natrijumhipohlorit |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Hemikalije za pustanje u rad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komplet hemikalija za puštanje u rad bazenske tehnike |  | 1 |  | set |  |  |  |
| UKUPNO (B): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (C) ATRAKCIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mali talas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Skulptor ili ekvivalentno Atrakcija za decu Preporučeni protok: 4 m3/h Dimenzije: 1500x400x500 mm |  | 3 |  | set |  |  |  |
| 2 |  | Kit-tobogan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Skulptor ili ekvivalentno Atrakcija za decu Preporučeni protok: 15 m3/h Dimenzije: 7090x1680x1960 mm |  | 2 |  | kom |  |  |  |
| 3 |  | Delfin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Polin ili ekvivalentno Atrakcija za decu Preporučeni protok: 4 m3/h Dimenzije: 1210x780 mm |  | 2 |  | kom |  |  |  |
| 4 |  | Usisna resetka za atrakcije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Materijal: ABS Protok do 45 m3/h Dimenzije: 345x345 mm |  | 6 |  | kom |  |  |  |
| 5 | Atrakciona pumpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip: Excel 75T, Ariona Pools ili ekvivalentno Materijal: fiberglas+polipropilen Pumpa za atrakciju mali talas Protok: 12,5 m3/h Napor: 8 m Snaga: 0,55 kW |  | 1 |  | kom |  |  |  |  |
| 6 | Atrakciona pumpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip: Summum-4 250, Ariona Pools ili ekvivalentno Materijal: fiberglas+polipropilen Pumpa za atrakciju kit tobogan Protok: 32 m3/h Napor: 10 m Snaga: 1,8 kW |  | 1 |  | kom |  |  |  |  |
| 7 | Atrakciona pumpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip: Excel 50T, Ariona Pools ili ekvivalentno Materijal: fiberglas+polipropilen Pumpa za atrakciju delfin Protok: 10 m3/h Napor: 8 m Snaga: 0,37 kW |  | 1 |  | kom |  |  |  |  |
| 8 | Cevi, fitinzi, armature, omeksivac, lepak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip: Effast, Lareter ili ekvivalentno Komplet cevi, fitinga i armatura od PVC-U sa lepkom i odmašćivačem, za pritisak od 10 bara |  | 1 |  | set |  |  |  |  |
| 9 | Pribor i materijal za vesanje I fiksiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip: Hilti ili ekvivalentno Komplet pribora i materijala za vešanje i fiksiranje |  | 1 |  | set |  |  |  |  |
| UKUPNO (C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO A+B+C bez pdv-a (DIN): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |